## Лист1
Барометрическое давление Рбар | 101
Объемный расход сухого газа при нормальных условиях Vo,г, м3/с | 16 | A1 | 403 | A2 | 1.7936
Влажность очищаемого газа Хг | 0.013
Избыточное давление (+) или разрежение (-) очищаемого газа ±Рг, кПа | 15 | К | 0.98409
Состав газа по компонентам Х(CO) | 0 | Xb(CO) | 0 |  |  | 2.2078e-05
Состав газа по компонентам Х(CO2) | 0.13 | Xb(CO2) | 0.12793 |  |  | 2.153e-05
Состав газа по компонентам Х(О2) | 0 | Xb(O2) | 0 |  |  | 2.7676e-05
Состав газа по компонентам Х(N2) | 0.79 | Xb(N2) | 0.77743 |  |  | 2.2824e-05
Состав газа по компонентам Х(SO2) | 0 | Xb (NO2) | 0 |  |  | 1.757e-05
Состав газа по компонентам Х(NO2) | 0 | Xb(SO2) | 0 |  |  | 4.0349e-05
Состав газа по компонентам Х(H2S) | 0.11 | Xb(H2S) | 0.10825 |  |  | 2.7075e-05
Состав газа по компонентам Х(H2O) | 15 | Xb(H2O) | 14.7613 |  |  | 1.6226e-06
Температура очищаемого газа tг ,°С | 130
Концентрация пыли в очищаемом газе Z, г/м3 | 40
Число фракций пыли N | 7
Дисперсный состав пыли di, мкм
Плотность пылевых частиц ρп , кг/м3 | 2150
Требуемая степень очистки газа от пыли ηт, | 86
Выбор циклона
Признак типа циклона РТ | 8
Дисперсия размеров пылевых частиц от стандартного распределения lgσηт | 0.308
Оптимальная скорость газа в циклоне ωопт, м/c | 1.7
Средний медианный размер частиц пыли, теоретически улавливаемых на 50%, dт50, мкм | 1.94
Количество единичных циклонов в группе Nц, шт | 6
Введите коэффициенты:
Коэффициент гидравлического сопротивления циклона | 1050
Коэффициент, учитывающий отличие диаметра циклона от 500 мм, K1 | 1
Поправка на влияние запыленности газа К2 | 0.93
Поправка на влияние групповой компоновки циклонов К3 | 60
Результаты расчета:
Поправочный коэффициент BETA | 0.77726
Плотность сухого газа при нормальных условиях, кг/м3, R0 = 1,2061 | 1.4129
Плотность сухого газа при рабочих условиях, кг/м3, RGC = 0,9353 | 1.0982
Плотность влажного газа при рабочих условиях, кг/м3,RG = 0,9306 | 1.0906
Динамическая вязкость газа при рабочих условиях,MG , | 4.7381e-05
Расход влажного газа при рабочих условиях, м3/с,VG 12,61 | 12.6372
Общая площадь проходного сечения циклонов, м2,F = 7,42 | 7.4336
Расчетный диаметр одиночного циклона, мм,DC = I255 | 1278.4699
Диаметр циклона из стандартного ряда, мм,DS = 1200 | 1200
Расчетная скорость газа в циклоне, м/с,WG = 1,859 | 1.8632
Отличие расчетной скорости от оптимальной, %,DW = 9,39 | 9.6019
Коэффициент гидравлического сопротивления циклона,KSIC = 1026 | 1036.5
Гидравлическое сопротивление циклона, Па,DP = 1650 | 1962.2657
Коэффициент КР ,КР = 1773 | 1786.8374
Минимальный размер частиц, мкм, DMIN = 8,07 | 358.85
Общая степень очистки газа, %,FO = 86,54 | 0.01 |  | 89391.8684
Остаточная запыленность газа, г/м3,Z1 = 5,38
Note on B45: [Цепочка примечаний] Ваша версия Excel позволяет прочитать эту цепочку примечаний, но если открыть файл в более поздней версии Excel, все внесенные в нее изменения будут удалены. Подробнее: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Комментарий: так как RG=1 получается большое число